标书答疑

2021年7月8日有招标厂家询问：

1、水针探测是什么？

2、在线流量可以通过PLC计算得出，建议取消在线流量仪。

3、记录仪是不是无纸和有纸都可以？

4、5吨水机一级浓水排放流量无输出，调节阀不能实现调节功能，确认是否加调节阀。二级浓水排此表中无要求是不需要加流量计？

5、0.5吨水机一级浓水流量比较小，装调节阀意义不大，建议取消。

6、管式加热器的品牌，要国外的还是国内的？

7、原水、浓水金属管浮子流量计品牌？

8、0.5吨水机   URS037条  预处理单元控制：配有西门子PLC（s7-1200）可编程控制器，数据进入液晶触摸屏。实现原水泵、多介质过滤器、软化器、活性炭过滤器和加药系统的全自动操作控制和监控。对消毒温度、时间可显示及记录，当消毒温度降低至最低消毒温度（80 °C），消毒时间需重新计时。（此控制柜与主机控制柜共同使用一个控制柜，并能实施以上功能。）

统一答复：

- 用于反渗透膜产水水质的检测一种手段。

- 不取消。

3、采用无纸记录方式，数据传输至上位机，可从上位机打印数据。

4、确认增加调节阀。二级浓水需要加金属管浮子流量计。

5、不取消。

6、自产或国内一线品牌。

7、国产一线或供货方根据自身产品特点或建议配置。

8、去除软化器。